## ZBIORÓWKA
ZESTAWIENIE ZBIORCZE - ZADANIE 2
L.p. | Obiekt | razem
1 | Kotłownia | 0
2 | Pompownia | 0
3 | Maszynownia | 0
4 | Zmiękczalnia | 0
5 | Chłodnia | 0
6 | Rozdzielnia | 0
7 | Rozbudowa | 0
8 | Tereny zewnętrzne | 0
9 | Ogólne | 0
| ŁĄCZNIE NETTO | 0
| VAT 23% | 0
| RAZEM BRUTTO | 0

## Kotłownia
KOTŁOWNIA
Lp. | Obiekt | Branża | poziom | nr pom. | Temat | wartość
K-m1 | K | B/E/S | 0 |  | Drzwi w Kotłowni - zgodnie z punktem 2.3 OPZ "Witrynę stałą DZ5a w stalowych wrotach historycznych DZ5 w ścianie północnej należy zdemontować i zamienić na witrynę z drzwiami dwuskrzydłowymi przystosowanymi do systemu kontroli dostępu (dalej SKD).Stalowe wrota historyczne należy otworzyć i zapewnić możliwość ich blokady w pozycji otwartej. Drzwi dwuskrzydłowe wykonane z profili aluminiowych, w kolorze RAL 5024, z pochwytami antypanicznymi ..."
K-m2 | K | S | 29.52 | Dach | Wymiana obecnego wentylatora dachowego W3 na dachu Kotłowni - zgodnie z punktem 2.10 OPZ "… wymiana obecnego wentylatora dachowego W3 (DHS 225) na DHS 310 …"
K-m3 | K | E | 0 |  | Przyciski antynapadowe przy kasach CNIT - zgodnie z punktem 2.41 OPZ "… dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie przycisków antynapadowych 2 szt. przy stanowiskach kasowych w Kotłowni poziom 0. Urządzenia antynapadowe włączyć do istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu (dalej SSWiN) ..."
0

## Pompownia
POMPOWNIA
Lp. | Obiekt | Branża | poziom | nr pom. | Temat | wartość
P-m1 | P | B | 0 | P-0.1 | Zabezpieczenia dla osób niewidomych i niedowidzących - zgodnie z punktem 2.4 OPZ "… wykonanie zabezpieczeń dla osób niewidomych i niedowidzących przed uderzeniem. Wykonawca ma zaprojektować i wykonać w/w zabezpieczenie wokół schodów centralnych …"
P-m2 | P | B | 4.5 | P-1.1 | Zabezpieczenia dla osób niewidomych i niedowidzących - zgodnie z punktem 2.4 OPZ "… wykonanie zabezpieczeń dla osób niewidomych i niedowidzących przed uderzeniem. Wykonawca ma zaprojektować i wykonać w/w zabezpieczenie wokół ... schodów historycznych przy ścianie wschodniej …"
P-m3 | P | E | 0 | P-0.1 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ drzwi DP19 (p.poż) "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
P-m4 | P | E | 4.5 | P-1.1 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ drzwi DP18 (p.poż) "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
P-m5 | P | E | 19.96 | P-6,1 | Przebudowa zasilania grzejników w pomieszczeniu P-6.1 - zgodnie z punktem 2.34 OPZ "… wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej grzejniki elektryczne w pomieszczeniu wentylatorni P-6.1 w budynku Pompowni poz. +6 wraz z wydzieleniem osobnych obwodów elektrycznych na każdy grzejnik w rozdzielni elektrycznej budynek Zmiękczalni poz. +6 TP-7 ..."
0

## Maszynownia
MASZYNOWNIA
Lp. | Obiekt | Branża | poziom | nr pom. | Temat | wartość
M-m1 | M | B |  | Kanał wodny | Kanał wodny – przebudowa ściany i witryny - zgodnie z punktem 2.1 OPZ "... wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowaniu przegród budowlanych oddzielających Kanał Wodny w Maszynowni od przejścia podziemnego miedzy budynkami Maszynowni i Rozdzielni ..."
M-m2 | M | E | 0 | M-0.1 Pomieszczenie z butlami systemu Ppoż kina 3D | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ drzwi do butlowni gazu "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
0

## Zmiękczalnia
ZMIĘKCZALNIA
Lp. | Obiekt | Branża | poziom | nr pom. | Temat | wartość
Z-m1 | Z | B,E | 16.96 | Z-5.2 | Wykonanie ażurowej przegrody z bramką - zgodnie z punktem 2.5 OPZ "… wykonanie na pełną wysokość pomieszczenia zabudowy ażurowej z bramką lub drzwiami wyposażonej w SKD z elektrozamkiem rewersyjnym i dźwignią antypaniczną z jednej strony i klamką z drugiej …"
Z-m2 | Z | S | 13.9 | Z-4.3, Z-4.1 | Wykonanie klimatyzacji dla pomieszczeń na poz. +4, poz. +1 Zmiękczalni - zgodnie z punktem 2.11 OPZ "… dobranie jednostki klimatyzacyjnej typu multisplit lub inne rozwiązanie klimatyzacyjne dla pomieszczeń na poziomie +4 Zmiękczalni od strony północnej …"
Z-m3 | Z | E | -2.5 | Z-00.1 | Wykonanie włączników ściennych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach na poziomie -1 budynku Zmiękczalnia - zgodnie z punktem 2.12 OPZ "… wykonanie włączników ściennych dla wentylatorów wyciągowych zlokalizowanych w pomieszczeniach ... Lokalizacja włącznika przy drzwiach w rejonie włącznika światła ..."
Z-m4 | Z | E | -2.5 | Z-00.2 | Wykonanie włączników ściennych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach na poziomie -1 budynku Zmiękczalnia - zgodnie z punktem 2.12 OPZ "… wykonanie włączników ściennych dla wentylatorów wyciągowych zlokalizowanych w pomieszczeniach ... Lokalizacja włącznika przy drzwiach w rejonie włącznika światła ..."
Z-m5 | Z | E | -2.5 | Z-00.3 | Wykonanie włączników ściennych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach na poziomie -1 budynku Zmiękczalnia - zgodnie z punktem 2.12 OPZ "… wykonanie włączników ściennych dla wentylatorów wyciągowych zlokalizowanych w pomieszczeniach ... Lokalizacja włącznika przy drzwiach w rejonie włącznika światła ..."
Z-m6 | Z | E | -2.80 | Z-0,03 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP8 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
Z-m7 | Z | E | 0 | Z-0,3 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP1 ; TK1 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
Z-m8 | Z | E | 4.50 | Z-1,8 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP2 ; TK2 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
Z-m9 | Z | E | 7.50 | Z-2.8 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP3 ; TK3 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
Z-m10 | Z | E | 10.5 | Z-3.8 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP4 ; TK4 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
Z-m11 | Z | E | 13.5 | Z-4.6 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP5 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
Z-m12 | Z | E | 16.87 | Z-5.6 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP6 ; TK5 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
Z-m13 | Z | E | 20 | Z-6.3 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP7 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
Z-m14 | Z | E | wszystkie + kabina | Winda | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ winda "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
Z-m15 | Z | E | 4.5 | Z-1.3 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ drzwi D4 "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
Z-m16 | Z | E | 4.5 | Z-1.4 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ drzwi DP8 (p.poż) do Z-1.6 "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
Z-m17 | Z | E | 4.5 | Z-1.4 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ drzwi DP11 (p.poż) "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
Z-m18 | - | - | - | - | --------------------------------------------------------------------------------------
Z-m19 | Z | E | 0 | Drzwi zewnętrzne metalowe | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ drzwi Dz-3 "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
Z-m20 | Z | E | 0 | Ściana od strony północnej | Przebudowa systemu kamer zewnętrznych i wewnętrznych - zgodnie z punktem 2.32 OPZ 1 szt "… wymiana 4 szt. kamer zewnętrznych na kamery obrotowe z zoomem optycznym …"
Z-m21 | Z | B | 4.5 | Z-1.3 | Wymiana drzwi na drzwi w standardzie antywłamaniowym - zgodnie z punktem 2.40 OPZ "… dostosowanie pomieszczenia nr 1-1.3 poz. +1 budynek Zmiękczalnia do standardów określonych w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne ..."
Z-m22 | Z | E | 4.5 | Z-1,3 | Przebudowa systemu kamer zewnętrznych i wewnętrznych - zgodnie z punktem 2.32 OPZ "… Zainstalować w pomieszczeniu 1.3 poziom +1 kamerę kompatybilną z istniejącym systemem CCTV …"
Z-m23 | Z | E |  | dach lub taras | Instalacja elektryczna pod klimatyzatory - zgodnie z punktem 2.36 OPZ dla klimatyzatorów z punktu 2.11 OPZ "… wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej dobrane jednostki klimatyzacji …"
Z-m24 | Z | S | 4.5 | Z-1.3 | Wykonanie klimatyzacji dla pomieszczeń na poz. +4, poz. +1 Zmiękczalni - zgodnie z punktem 2.11 OPZ "… dobranie jednostki klimatyzacyjnej typu multisplit lub inne rozwiązanie klimatyzacyjne dla pomieszczeń na ...oraz poz. +1 Zmiękczalni (Z-1.3) …"
0

## Chłodnia
CHŁODNIA
Lp. | Obiekt | Branża | poziom | nr pom. | Temat | wartość
C-m1 | C | S | 6.97 | C-2.2 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne w pomieszczeniu C-2.2 (przedsionek) - zgodnie z punktem 2.14 OPZ "… dostarczenie i zamontowanie grzejnika elektrycznego o mocy nie mniejszej niż 1 kW z termostatem …"
C-m2 | C | S | 0 |  | Wykonanie deflektora na wylocie kanału tłocznego na zraszalniki w budynku Chłodni - zgodnie z punktem 2.28 OPZ "… wykonanie deflektora na wylocie kanału tłocznego korycie wodnym zraszalników w budynku Chłodni …"
C-m3 | C | E | 14.28 | C-4.3 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TWENT "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
C-m4 | C | E | 0,1,2,3,4,7 +kabina | Winda | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ winda "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
C-m5 | C | E | 16.96/ 17,89 | C-5.1 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ drzwi D8 "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
C-m6 | C | E | 16.87 | C-5.3 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ drzwi DP6 (p.poż) "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
C-m7 | C | E | wszystkie | kładka spiralna | Przebudowa instalacji oświetlenia Chłodnia - zgodnie z punktem 2.31 OPZ "… wykonanie prac przebudowy instalacji elektrycznej do opraw oświetlenia kładki spiralnej Chłodni. Prace polegają na wyminie opraw na oprawy ledowe i przewodów zasilających …"
0

## Rozdzielnia
ROZDZIELNIA
Lp. | Obiekt | Branża | poziom | nr pom. | Temat | wartość
R-m1 | R | B |  | R-2.4, R-2.5, R-3.6 i R-3.7 | Stropy w laboratorium - zgodnie z punktem 2.2 OPZ "… wykonanie robót budowlanych polegających na uzupełnieniu stropów po otworach technologicznych …"
R-m2 | R | B |  | R-P.7 | Obrócić drzwi w piwnicy - zgodnie z punktem 2.6 OPZ "… odwrócenie drzwi Da8 w pomieszczeniu R-P.7/R-P.7b w budynku Rozdzielni. Drzwi są aluminiowe (system Aluprof) EI60. Wykonawca ma za zadnie wykonanie przeróbki wszystkich instalacji słaboprądowych w tym SKD, SSP i opraw ewakuacyjnych, wprowadzenie zmian oznaczeń kierunków ewakuacji oraz odtworzenia wykończeń ścian sufitów i posadzek ..."
R-m3 | R | B | dach | R-4.2 | Wykonanie zabezpieczeń przy wyłazach dachowych Rozdzielnia oraz balustrad zewnętrznych (krawędziowych) przy wyłazach dachowych - zgodnie z punktem 2.7 OPZ "… wykonanie zabezpieczeń przy wyłazach dachowych przed wejściem osób postronnych. Wykonawca wykona projekt warsztatowy takiego zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być wykonane z elementów stalowych zamocowanych w poziomie spodu wyłazu. Wyposażony w zamek i klamkę, oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementów ścian przy otwieraniu (pozycja stała przy otwarciu) ... wykonanie systemowych balustrad zewnętrznych przy krawędzi dachu w rejonie ...wyłazów dachowych bez ingerencji w powłoki dachowe ..."
R-m4 | R | B | dach | R-4.4 | Wykonanie zabezpieczeń przy wyłazach dachowych Rozdzielnia oraz balustrad zewnętrznych (krawędziowych) przy wyłazach dachowych - zgodnie z punktem 2.7 OPZ "… wykonanie zabezpieczeń przy wyłazach dachowych przed wejściem osób postronnych. Wykonawca wykona projekt warsztatowy takiego zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być wykonane z elementów stalowych zamocowanych w poziomie spodu wyłazu. Wyposażony w zamek i klamkę, oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementów ścian przy otwieraniu (pozycja stała przy otwarciu) ... wykonanie systemowych balustrad zewnętrznych przy krawędzi dachu w rejonie ...wyłazów dachowych bez ingerencji w powłoki dachowe ..."
R-m5 | R | B | +7,5 +10,5 | R-2.4, R-2.5, R-3.6 i R-3.7 | Rolety w Rozdzielni laboratoria pomieszczenia na poziomach +7,5 i 10,50 R-2.4, R-2.5, R-3.6 i R-3.7 - zgodnie z punktem 2.8 OPZ "… zaprojektowanie systemu, dostawa wraz z montażem, uruchomieniem oraz doprowadzeniem zasilania rolet całkowicie wyciemniających pomieszczenia ..."
R-m6 | R | S | -2.5 | P.6 | Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe rury wodnej w pomieszczeniu P.6 Rozdzielni - zgodnie z punktem 2.15 OPZ "… dostawa i montaż kabla grzewczego samoregulującego 24W/m owiniętego spiralnie na 5,5 mb rury PP40 w piwnicy budynku Rozdzielni pom. P.6 osie 6-7. Należy wykonać zasilanie (w uzgodnieniu z Inwestorem) z rozdzielni TP4 ..."
R-m7 | R | E | -2.5 | P.11 (serwerownia) | Wykonanie włącznika ściennego dla wentylatora W27R i przeniesienie włącznika światła w pom. P.11 budynek Rozdzielnia - zgodnie z punktem 2.16 OPZ "… wykonanie włącznika ściennego dla wentylatora wyciągowego W27R zlokalizowanego w pomieszczeniu ... przeniesienie włącznika światła w rejonie drzwi ..."
R-m8 | R | S | 4.5 | 1.16 | Automatyka przełączania wody szarej w budynku Rozdzielni - zgodnie z punktem 2.17 OPZ "… wykonanie systemu automatyki przełączania wody do spłukiwania toalet z wody wodociągowej na wodę szarą i odwrotnie …"
R-m9 | R | S | 7.5 | 2.18 | Automatyka przełączania wody szarej w budynku Rozdzielni - zgodnie z punktem 2.17 OPZ "… wykonanie systemu automatyki przełączania wody do spłukiwania toalet z wody wodociągowej na wodę szarą i odwrotnie …"
R-m10 | R | S | 7.5 | 2.7a/2.7 | Automatyka przełączania wody szarej w budynku Rozdzielni - zgodnie z punktem 2.17 OPZ "… wykonanie systemu automatyki przełączania wody do spłukiwania toalet z wody wodociągowej na wodę szarą i odwrotnie …"
R-m11 | R | S | 10.5 | 3.4a/3.4 | Automatyka przełączania wody szarej w budynku Rozdzielni - zgodnie z punktem 2.17 OPZ "… wykonanie systemu automatyki przełączania wody do spłukiwania toalet z wody wodociągowej na wodę szarą i odwrotnie …"
R-m12 | R | S | 10.5 | 3.5a/3.5 | Automatyka przełączania wody szarej w budynku Rozdzielni - zgodnie z punktem 2.17 OPZ "… wykonanie systemu automatyki przełączania wody do spłukiwania toalet z wody wodociągowej na wodę szarą i odwrotnie …"
R-m13 | R | S | 10.5 | 3.17 | Automatyka przełączania wody szarej w budynku Rozdzielni - zgodnie z punktem 2.17 OPZ "… wykonanie systemu automatyki przełączania wody do spłukiwania toalet z wody wodociągowej na wodę szarą i odwrotnie …"
R-m14 | R | S | 4.5 | 1.16 | Klimatyzacja w pomieszczeniu 1.16 poz. +1 (4,50) w budynku Rozdzielni - zgodnie z punktem 2.18 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatora typu split z funkcją chłodzenia, celem chłodzenia pomieszczenia i utrzymywania niskiej temperatury poniżej 20°C; do skomunikowania z systemem BMS. ..."
R-m15 | R | E | +4.50 | 1.12 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne w pomieszczeniu 1.12 poz. +1 (4,50) Rozdzielnia - zgodnie z punktem 2.19 OPZ "… dostarczenie i zamontowanie grzejnika elektrycznego o mocy nie mniejszej niż 1 kW z termostatem ... Wykonać instalację zasilania elektrycznego dla grzejnika ..."
R-m16 | R | B/S | 7.5 | 2.10 | Wykonać obudowę 4 klimakonwektorów sufitowych - zgodnie z punktem 2.19 OPZ "… wykonanie obudowy blaszanej (np. aluminiowej) 4 klimakonwektorów sufitowych Aermec FCL64 ... w standardzie oblachowań już istniejących na obiekcie …"
R-m17 | R | S | 7.5 | 2.4 | Dostosowanie instalacji wod-kan pod nową aranżację pomieszczeń - zgodnie z punktem 2.23 OPZ "… Istniejące podejścia wod-kan dostosować do nowej aranżacji pomieszczenia zgodnie z załączonym schematem …"
R-m18 | R | S | 7.5 | 2.5 | Dostosowanie instalacji wod-kan pod nową aranżację pomieszczeń - zgodnie z punktem 2.23 OPZ "… Istniejące podejścia wod-kan dostosować do nowej aranżacji pomieszczenia zgodnie z załączonym schematem …"
R-m19 | R | S | 10.5 | 3.6 | Dostosowanie instalacji wod-kan pod nową aranżację pomieszczeń - zgodnie z punktem 2.23 OPZ "… Istniejące podejścia wod-kan dostosować do nowej aranżacji pomieszczenia zgodnie z załączonym schematem …"
R-m20 | R | S | 10.5 | 3.7 | Dostosowanie instalacji wod-kan pod nową aranżację pomieszczeń - zgodnie z punktem 2.23 OPZ "… Istniejące podejścia wod-kan dostosować do nowej aranżacji pomieszczenia zgodnie z załączonym schematem …"
R-m21 | R | S | 10.5 | 3.6 | Instalacja wyciągowa pod dygestoria w pomieszczeniach laboratoryjnych w budynku Rozdzielni - zgodnie z punktem 2.24 OPZ "… wykonanie dodatkowej instalacji wentylacji dla dygestoriów …"
R-m22 | R | S | 10.5 | 3.7 | Instalacja wyciągowa pod dygestoria w pomieszczeniach laboratoryjnych w budynku Rozdzielni - zgodnie z punktem 2.24 OPZ "… wykonanie dodatkowej instalacji wentylacji dla dygestoriów …"
R-m23 | R | S | 10.5 | 3.6/3.7 | Instalacja wyciągowa pod dygestoria w pomieszczeniach laboratoryjnych w budynku Rozdzielni - zgodnie z punktem 2.24 OPZ "… dobór, dostawa i montaż wentylatora dachowego o wydajności 1000m3/h i maksymalnym ciśnieniu akustycznym nie większym niż 40dB, który będzie służył do wentylacji przestrzeni znajdującej się bezpośrednio pod stropem pomieszczeń 3.7 i 3.6 …"
R-m24 | R | E | -2.5 | P-6 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP0 ; TK0 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
R-m25 | R | E | 0 | P-0.1 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP1 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
R-m26 | R | E | 0 | P-0.23 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP2 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
R-m27 | R | E | 4.5 | P-1.16 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP4 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
R-m28 | R | E | 4.5 | P-1.17 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP3 ; TK1 ; TK2 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
R-m29 | R | E | 7.5 | P-2.7a | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP5 ; TK3 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
R-m30 | R | E | 7.5 | P-2.16 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP6 ; TK4 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
R-m31 | R | E | 10.5 | P-3.3 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP7 ; TK5 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
R-m32 | R | E | 10.5 | P-3.13 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TP8 ; TK6 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
R-m33 | R | E | kabina | Winda okrągła nr P15H2317 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ winda okrągła "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
R-m34 | R | E | 4.5 | R-1,16 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ drzwi Ds.-5 (p.poż) "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
R-m35 | R | E | 7.5 | R-3,10 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ drzwi Da7 (p.poż) "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
R-m36 | R | E | 0 | Pólnoco-Wchodni narożnik | Przebudowa systemu kamer zewnętrznych i wewnętrznych - zgodnie z punktem 2.32 OPZ 1 szt "… wymiana 4 szt. kamer zewnętrznych na kamery obrotowe z zoomem optycznym …"
R-m37 | R | E | 1.5 | 0.4 0.6 | Przebudowa systemu kamer zewnętrznych i wewnętrznych - zgodnie z punktem 2.32 OPZ "… Zainstalować w pomieszczeniu 0.4 i 0.6 na poz. +1,50 kamery kompatybilne z istniejącym systemem CCTV …"
R-m38 | R | E | 7.5 | R-2.4, R-2.5 | Instalacja elektryczna w laboratoriach Rozdzielnia poz. +2 - zgodnie z punktem 2.35 OPZ "… wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej na potrzeby nowej aranżacji pomieszczeń laboratoryjnych …"
R-m39 | R | E | 10.5 | R-3.6 i R-3.7 | Instalacja elektryczna w laboratoriach Rozdzielnia poz. +3 - zgodnie z punktem 2.35 OPZ "… wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej na potrzeby nowej aranżacji pomieszczeń laboratoryjnych …"
R-m40 | R | E |  | dach | Instalacja elektryczna pod klimatyzatory - zgodnie z punktem 2.36 OPZ dla klimatyzatora z punktu 2.18 OPZ "… wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej dobrane jednostki klimatyzacji …"
R-m41 | R | S | 4.5 | R-1.22 | Wentylacja w pomieszczeniu R-1.22 poz. +4,50 budynek Rozdzielnia - zgodnie z punktem 2.38 OPZ "… wykonanie wentylacji zapewniającej możliwość przebywania osób podczas warsztatów dydaktyczno-naukowych w pomieszczeniu R-1.22 w liczbie 60 …"
R-m42 | R | E | 0 | KL.sch.strona wschodnia przy windach Nr P15E2318 i P15E2319 | Wymiana zamków elektromagnetycznych w drzwiach zewnętrznych Rozdzielnia - zgodnie z punktem 2.33 OPZ KL.sch.strona wschodnia przy windach Nr P15E2318 i P15E2319 "… Zadaniem wykonawcy jest wymieniana elektrozamków rewersyjnych na elektrozaczepy górne przy drzwiach na poziomie 0,00 Rozdzielni ..."
R-m43 | R | E | 0 | 0.11 0.22 | Wymiana zamków elektromagnetycznych w drzwiach zewnętrznych Rozdzielnia - zgodnie z punktem 2.33 OPZ Drzwi zewnętrzne "… Zadaniem wykonawcy jest wymieniana elektrozamków rewersyjnych na elektrozaczepy górne przy drzwiach na poziomie 0,00 Rozdzielni ..."
0

## Rozbudowa
ROZBUDOWA
Lp. | Obiekt | Branża | poziom | nr pom. | Temat | wartość
N-m1 | N-3 | S/E | 6.97 | 3N-2.9 | Wymiana wentylatora oraz wykonanie włącznika ściennego wentylatora wyciągowego w pomieszczeniu na poziomie +2 budynku Rozbudowa 3N - zgodnie z punktem 2.13 OPZ "… dostawa i wymiana wentylatora ściennego EBB250 na nowy, cichszy o poziomie ciśnienia akustycznego mierzonego w odległości 3 m od wentylatora nie większym niż 30 dB(A), o tym samym wydatku projektowym nie mniejszym niż 49 m3/h i sprężu nie mniejszym niż 250 Pa oraz wykonanie włącznika ściennego dla tego wentylatora zlokalizowanego w pomieszczeniu 3N-2.9 ..."
N-m2 | N-2 | E/S | -2.75 | 2N-00.1 | Wykonanie włączników ściennych dla wentylatora - zgodnie z punktem 2.19 OPZ "… wykonanie włącznika ściennego dla wentylatora wyciągowego kanałowego zlokalizowanego w pomieszczeniu ... wraz z instalacją do tych włączników …"
N-m3 | N-2 | E/S | -2.75 | 2N-00.3 | Wykonanie włączników ściennych dla wentylatora - zgodnie z punktem 2.19 OPZ "… wykonanie włącznika ściennego dla wentylatora wyciągowego kanałowego zlokalizowanego w pomieszczeniu ... wraz z instalacją do tych włączników …"
N-m4 | N-3 | S | 0 | 3N-0.12 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N3 poz. 0, +1,+2 - zgodnie z punktem 2.25 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m5 | N-3 | S | 3.57 | 3N-1.12 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N3 poz. 0, +1,+2 - zgodnie z punktem 2.25 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m6 | N-3 | S | 6.97 | 3N-2.7 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N3 poz. 0, +1,+2 - zgodnie z punktem 2.25 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m7 | N-3 | S | 6.97 | 3N-2.10 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N3 poz. 0, +1,+2 - zgodnie z punktem 2.25 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m8 | N-3 | S | 6.97 | 3N-2.11 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N3 poz. 0, +1,+2 - zgodnie z punktem 2.25 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m9 | N-3 | S | 6.97 | 3N-2.14 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N3 poz. 0, +1,+2 - zgodnie z punktem 2.25 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m10 | N-3 | S | 6.97 | 3N-2.15 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N3 poz. 0, +1,+2 - zgodnie z punktem 2.25 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m11 | N-1 | S | 3.57 | 1N-1.1 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N1 poz. +1,+2,+3, +4 - zgodnie z punktem 2.26 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m12 | N-1 | S | 6.97 | 1N-2.1 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N1 poz. +1,+2,+3, +4 - zgodnie z punktem 2.26 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m13 | N-1 | S | 6.97 | 1N-2.2 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N1 poz. +1,+2,+3, +4 - zgodnie z punktem 2.26 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m14 | N-1 | S | 10.88 | 1N-3.1 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N1 poz. +1,+2,+3, +4 - zgodnie z punktem 2.26 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m15 | N-1 | S | 10.88 | 1N-3.7 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N1 poz. +1,+2,+3, +4 - zgodnie z punktem 2.26 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m16 | N-1 | S | 14.28 | 1N-4.1 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N1 poz. +1,+2,+3, +4 - zgodnie z punktem 2.26 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m17 | N-1 | S | 14.28 | 1N-4.6 | Doposażenie pomieszczeń w układy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku N1 poz. +1,+2,+3, +4 - zgodnie z punktem 2.26 OPZ "… dobór, dostarczenie i zamontowanie klimatyzatorów typu split lub multisplit z funkcją chłodzenia i grzania, do skomunikowania z systemem BMS. ..."
N-m18 | N-1 | E | 0 | 1N-0,4 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TR-1.1 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
N-m19 | N-1 | E | 4.08 | 1N-1,1 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TR-1.2 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
N-m20 | N-1 | E | 4.08 | 1N-1,2 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TR-1.3 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
N-m21 | N-1 | E | 7.48 | 1N-2,3 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TR-1.4 ; TRK-1.4 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
N-m22 | N-1 | E | 10.88 | 1N-3,2 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TR-1.5 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
N-m23 | N-3 | E | 0 | 3N-0,2 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TR-2.1 ; TRK-2.1 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
N-m24 | N-3 | E | 3.57 | 3N-1,2 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TR-2.2 ; TRK-2.2 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
N-m25 | N-3 | E | 6.82 | 3N-2,2 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TR-2.3 ; TRK-2.3 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
N-m26 | N-3 | E | 10.88 | 3N-3,2 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TR-2.4 ; TRK-2.4 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
N-m27 | N-3 | E | 14.28 | 3N-4,4 | Rozdzielnie piętrowe zasilania podstawowego - zgodnie z punktem 2.29 OPZ TR-2.5 "… modernizacja rozdzielni oddziałowych i komputerowych ... poprzez zmianę usytuowania i ustawienia urządzeń wewnątrz tablicy, zainstalowaniu szyn grzebieniowych widełkowych ... oraz tylko w rozdzielniach obwodowych zainstalowaniu bloku rozdzielczego ... We wszystkich rozdzielniach zainstalować listwy łączeniowe ..."
N-m28 | N-1 | E | 0 | Narożnik do strony północno zachodniej budynku | Przebudowa systemu kamer zewnętrznych i wewnętrznych - zgodnie z punktem 2.32 OPZ 1 szt "… wymiana 4 szt. kamer zewnętrznych na kamery obrotowe z zoomem optycznym …"
N-m29 | N-3 | S | 0 | Narożnik nad wejściem do budynku przy chłodni od strony wschodniej | Przebudowa systemu kamer zewnętrznych i wewnętrznych - zgodnie z punktem 2.32 OPZ 1 szt "… wymiana 4 szt. kamer zewnętrznych na kamery obrotowe z zoomem optycznym …"
N-m30 | N-3 | E | 10,88 + kabina | 3N-3.3 + Winda | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ 3N-3.3 + Winda "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
N-m31 | N-2 | E | 7,48 + kabina | Winda P15E2311 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ poz.+7,48 + kabina "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
N-m32 | N-1 | E | 4.08 | 1N-1.1 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
N-m33 | N-1 | E | 4.08 | 1N-1.7 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
N-m34 | N-1 | E | 7.5 | 1N-2.1 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
N-m35 | N-1 | E | 7.5 | 1N-2.2 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
N-m36 | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N-m37 | N-1 | E | 10.88 | 1N-3.6 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ drzwi DP19 (p.poż) "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
N-m38 | N-1 | E | 14.28 | 1N-4.1 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
N-m39 | N-1 | E | 14.28 | 1N-4.6 | Rozbudowa systemu kontroli dostępu „SKD” - zgodnie z punktem 2.30 OPZ "… wykonanie dodatkowych punktów dostępowych dla obsługi technicznej w windach ... oraz przy drzwiach przystankowych wskazanych w zestawieniu …"
N-m40 | N-1 | E |  | dach 1N | Instalacja elektryczna pod klimatyzatory - zgodnie z punktem 2.36 OPZ dla klimatyzatorów z punktu 2.25 OPZ dach 1N "… wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej dobrane jednostki klimatyzacji …"
N-m41 | N-3 | E |  | dach 3N | Instalacja elektryczna pod klimatyzatory - zgodnie z punktem 2.36 OPZ dla klimatyzatorów z punktu 2.25 OPZ dach 3N "… wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej dobrane jednostki klimatyzacji …"
N-m42 | N-1 | S | 10.88 | 1N-3.7 | Dodatkowe podejścia wod-kan poz. + 3 Rozbudowa - zgodnie z punktem 2.37 OPZ "… wykonanie podejść wod-kan na ścianie płd. na potrzeby zlewozmywaka oraz zmywarki …"
N-m43 | N-1 | E | 10.88 | 1N-3.7 | Instalacja elektryczna do nowych gniazd wtykowych - zgodnie z punktem 2.39 OPZ "… wykonanie instalacji do trzech gniazd wtykowych w budynku Rozbudowy pomieszczeniu 1N-3.7 poz. +3 na ścianie południowej …"
N-m44 | N-3 | S | 3.57 | 3N-1.10 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne w pomieszczeniu 3N-1.10 poz. +1 (+3,57) Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego o mocy 1 kW. Doprowadzić zasilanie do grzejnika. Ustalić z branżą elektryczną zasilanie grzejnika. Wykonać pomiary elektryczne.
0

## Tereny zewnętrzne
TERENY ZEWNĘTRZNE
Lp. | Obiekt | Branża | poziom | nr pom. | Temat | wartość
TZ-m1 | szafy sterownicze pompowni P2, P3, P4, P5, P6 | S |  |  | Wymiana zamków na wkładki z zamkiem dla pompowni wód deszczowych - zgodnie z punktem 2.22 OPZ "… wymiana istniejących wkładek zamków w szafach zasilająco sterujących pompowni wód deszczowych P2, P3, P4, P5, P6 …"
TZ-m2 | fontanna | S |  |  | Oczomyjka w komorze technologicznej fontanny - zgodnie z punktem 2.27 OPZ "… dostawa i montaż, nowej nieużywanej oczomyjki wraz wykonaniem zasilania wodnego i odpływu kanalizacyjnego. Oczomyjka przeznaczona do mycia oczu i twarzy …"
TZ-m3 | Zbiornik nr 37 z trzciną (ZB8) | B |  |  | Zbiorniki nr 37 (ZB8) - zgodnie z punktem 2.43 OPZ "… dostarczenie i obłożenie płytami granitowymi ... zbiornika nr 37 (ZB8). ... Ilość do obłożenia (dwie strony) około: 2,5 + 11= 13,5 m2 …"
TZ-m4 | Zbiornik nr 37 z trzciną (ZB8) | B |  |  | Zbiorniki nr 37 (ZB8) - zgodnie z punktem 2.43 OPZ "… uzupełnienie dwóch słupków ze stali nierdzewnej o elementy zagradzające z pręta Ø 20 uniemożliwiające wejście dzieci na zewnątrz balustrady …"
TZ-m5 | Fontanna | B |  |  | Zbiorniki Fontanny - zgodnie z punktem 2.43 OPZ "… uzupełnienie dwóch słupków ze stali nierdzewnej o elementy zagradzające z pręta Ø 20 uniemożliwiające wejście dzieci na zewnątrz balustrady …"
0

## ogólne
OGÓLNE
Lp. | Obiekt | Branża | poziom | nr pom. | Temat | wartość
O-m1 | KPMZCRN | B | wszystkie | wszystkie | System 1 klucza – tzw. „Master Key” dla obiektach EC1 Zachód - zgodnie z punktem 2.9 OPZ "… zaprojektowanie i wykonanie systemu 1 klucza dla wszystkich drzwi w obiektach EC1 Zachód, w tym fasad zewnętrznych, drzwi/wyjść na dach, pomieszczeń technicznych, szachtów technicznych, rozdzielni elektrycznych i pomieszczeń w terenach zewnętrznych, drzwi nowoprojektowanych w budynkach ..."
0