ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

608/DTOK/PN/2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

PRZEGLĄD INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH, KONSERWACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ WRAZ  Z USUWANIEM AWARII W BUDYNKACH: EC1 ZACHÓD KOMPLEKSU „EC1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY” 
W ŁODZI

# Słownik użytych skrótów

SSP – System Sygnalizacji Pożarowej służący do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowaniu i powiadamianiu o zagrożeniu oraz wykonywaniu funkcji sterujących realizowane przez moduły funkcyjne inicjujące elementy (pożarowe klapy odcinające, trzymacze drzwi, urządzenia sygnalizacyjne, ostrzegawcze itp.), i systemy współdziałające (System Kontroli Dostępu, Dźwiękowy System Ostrzegania, Samodzielne Urządzenia Gaśnicze, Centrale systemu Oddymiania, Centrale Systemu Napowietrzania, Dźwigi, Bramy i Kurtyny dymowe itp.).

SNP – systemy niskoprądowe, obejmujące systemy sygnalizacji włamania i napadu, kontrolę dostępu, telewizję przemysłową, domofony, systemy telewizji kablowej, BMS -zarządzanie budynkiem.

CSP – Centrala Systemu Pożarowego.

SOD – System Oddymiania.

DSO - Dźwiękowy System Ostrzegania.

SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu.

SKD – System Kontroli Dostępu.

CCTV - Closed Circuit Television (System monitoringu oparty o kamery analogowe),

BMS - Building Management System (System Zarządzania Budynkiem).

BMS SERWISOWY Building Management System wraz infrastrukturą (urządzeniami INPUT/OUTPUT komunikacyjnymi) służącą do odczytywania sygnałów alarmowychi sterowania urządzeniami (klimatyzacja, wentylacja).

IPTV - Internet Protocol Television (System monitoringu oparty o kamery cyfrowe).

PRZY – Instalacja przyzywowa.

KONSERWACJA – wykonanie czynności konserwacyjnych, obsługi technicznej i napraw, niezbędnych do utrzymania sprawności instalacji wg PKN-CEN/TS 54-14:2006 lub równoważnej.

PRZEGLĄD OKRESOWY – wykonanie czynności przeglądowych sprawdzających stan techniczny instalacji, jej funkcjonowanie oraz jej wskazania PKN-CEN/TS 54-14:2006 lub równoważnej.

NAPRAWA – niepowtarzalne prace, konieczne do przywrócenia sprawności instalacji wg. PKN-CEN/TS 54-14:2006 lub równoważnej.

AWARIA - nagłe uszkodzenie instalacji powodujące przerwę w jej działaniu, ograniczające funkcjonalność systemów stwarzające powstanie zagrożeń dla osób, bezpieczeństwa użytkowników, wyposażenia lub innych elementów budynków.

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu przez Wykonawcę stałej sprawności technicznej instalacji niskoprądowych i jej systemów opisanych w przedmiocie zamówienia poprzez:

- [Zakres podstawowy] - obowiązkowy jednorazowy przegląd okresowy i wykonanie konserwacji systemów instalacji niskoprądowych opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Lista czynności przeglądu i konserwacji znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1A o tytule „LISTA OBOWIĄZKOWYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW”.

- [Zakres dodatkowy] – sukcesywne usuwanie awarii i dokonywanie napraw w okresie obowiązywania umowy instalacji niskoprądowych na zlecenie Zamawiającego w kompleksie budynków „EC1 Łódź Miasto Kultury” w Łodzi przy ul. Targowej 1/3 obejmująca budynki EC1 Zachód.

# Zakres obowiązków i wymagań organizacyjnych, technicznych wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia – zakres podstawowy

## Wykonanie okresowego przeglądu i konserwacji systemów instalacji niskoprądowych i systemu sygnalizacji pożarowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz.719).

## Wykonanie przeglądu i konserwacji zgodnie ze Specyfikacją techniczną „CEN/TS 54-14:2006 Systemy Sygnalizacji Pożarowej – część 14; obowiązującymi normami, oraz wymaganiami technicznymi zawartymi w dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń.

## Wykonywanie przeglądu, konserwacji przy instalacjach zgodnie z DTR urządzeń, istniejącą dokumentacją techniczną oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej rozumianej jako zespół poza systemowych zasad wiedzy technicznej i dobrych praktyk, wykształconych w drodze wieloletniego doświadczenia.

## Wykonanie w czasie przeglądu okresowego i konserwacji wszystkich wymaganych czynności technicznych poszczególnych instalacji niskoprądowych, których lista znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1A o tytule „LISTA OBOWIĄZKOWYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW”.

## Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił ZAŁĄCZNIK NR 4 do umowy.

## Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram przeprowadzania przeglądu oraz konserwacji (termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz plan wykonywanych czynności na poszczególnych instalacjach niskoprądowych) i dostarczy w celu sprawdzenia i akceptacji na 2 tygodnie przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do harmonogramu ze względu na organizację eventów. O zmianach harmonogramu Zamawiający poinformuje Wykonawcę jeden tydzień wcześniej przed terminem planowanych przeglądów poszczególnych instalacji. Wykonawca zobowiązany jest tak przewidzieć harmonogram prac, aby zachować termin wykonania usługi do dn. 30.11.2018r.

## Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac przeglądu i konserwacji w dni robocze 
w czasie pracy w godz. 8.00- 16.00 lub w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zamówienia poza wskazanymi powyżej godzinami.

## Wszelkie prace w ramach Zakresu podstawowego będą realizowane przy użyciu sprzętu, narzędzi 
i materiałów Wykonawcy.

## Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do przygotowania i uprzątnięcia miejsca wykonywanych prac, usunięcia materiałów zbędnych oraz narzędzi, a także do ponownego montażu elementów aranżacji pomieszczenia, w którym wykonywane były prace, jeżeli dla jej wykonania konieczny był ich demontaż.

## Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczną organizacje prac i nadzór nad pracownikami wykonującymi wszelkie prace wchodzące w zakres przedmiotu umowy.

## Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania na bieżąco szczegółowych zapisów w książce eksploatacji wszystkich opisów wykonanych działań wykonanych i stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu instalacji.

## Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania po każdym przeglądzie „PROTOKOŁU ODBIORU PRZEGLĄDU OKRESOWEGO I KONSERWACJI W EC1 ZACHÓD”, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1C.

## Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania  szczegółowych protokołów przeglądów dla każdego 
z systemów i instalacji osobno zawierających potwierdzona listę wykonanych czynności oraz zapis, że instalacja jest sprawna technicznie i można bezpiecznie ją używać.

## W przypadku stwierdzenia w toku wykonywanej konserwacji uszkodzeń w systemach objętych konserwacją, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu listy wykrytych uszkodzeń.

## Protokół z przeglądu i konserwacji musi być zgodny z ZAŁĄCZNIKIEM 1C:

# Zakres dodatkowy – usuwanie awarii, wykonywanie napraw.

## W przypadku wystąpienia awarii systemów objętych konserwacją, Wykonawca będzie wykonywał naprawy w ramach zakresu dodatkowego, każdorazowo na zgłoszenia Zamawiającego.

## W przypadku polecenia usunięcia awarii / wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usunięcia w terminie max 4 godzin od chwili powiadomienia. Czas przystąpienia do usunięcia awarii, określany jako czas reakcji, będzie stanowił jedno z kryterium oceny oferty. Zgodnie z powyższym, w przypadku wskazania w ofercie Wykonawcy krótszego terminy czasu reakcji, Wykonawca, będzie zobowiązany do usunięcia awarii / wykonania naprawy zgodnie z terminem określonym w ofercie i umowie.

## Zamawiający przez czas reakcji definiuje czas, liczony od powiadomienia Wykonawcy, drogą telefoniczną, potwierdzoną wiadomością e-mail, wystąpieniu awarii, do czasu podjęcia czynności naprawczych, przez Wykonawcę, w obiekcie Zamawiającego.

## Zamawiający określa, że maksymalny czas usunięcia awarii i wykonywania naprawy wynosi 24 godziny dla przypadków nie wymagających wymiany materiałów (elementów instalacji).

## Zamawiający określa, że maksymalny czas usunięcia awarii wynosi 72 godziny dla przypadków wymagającej wymiany materiałów (elementów instalacji).

## W szczególnych i uzasadnionych przypadkach czas usunięcia awarii, wykonania naprawy może ulec wydłużeniu - z winy Zamawiającego.

## W przypadku przekroczenia terminów o których mowa w pkt 4.4 i 4.5 Zamawiający naliczy kary umowne, zgodnie z postanowieniami umowy.

## Wykonawca obowiązany jest realizować zakres dodatkowy z użyciem własnych materiałów, narzędzi 
i sprzętu.

## Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac w sposób nie zakłócający bieżącej organizacji 
i działalności Zamawiającego, w szczególności w trakcie Eventów.

## W przypadku, braku reakcji Wykonawcy po upływie 4 godzin od momentu zgłoszenia w formie wymienionych w punkcie 4.3, Zamawiający zachowuje prawo do zlecenia zastępczego wykonania usunięcia awarii lub osobie trzeciej naprawy, bez wyznaczania dodatkowego terminu Wykonawcy. O wykonawstwie zastępczym Zamawiający powiadomi Wykonawcę oraz naliczy kary umowne.

## W przypadku zaistnienia awarii – Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia systemów 
i instalacji przed:

- powstaniem dodatkowych uszkodzeń wynikających z charakteru awarii,

- możliwością spowodowania zagrożenia oraz przed dostępem osób niepowołanych,

- generowaniem fałszywych alarmów,

- stwarzaniem sytuacji niebezpiecznych dla użytkownika obiektu.

## Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół awarii stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 1D o nazwie „PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA AWARII I ODBIORU JEJ USUNIĘCIA”.

## W przypadku awarii i napraw połączonych z koniecznością zakupu materiałów, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o takiej sytuacji i uzyskać akceptację, drogą telefoniczną oraz potwierdzić wiadomością e-mail, Zamawiającego na dostarczenie materiałów podlegających wymianie. 
W przypadku braku akceptacji za strony Zamawiającego, dalsze prace zostaną wstrzymane, a Wykonawca zostanie rozliczony z dotychczasowych godzin pracy w ramach zgłoszenia. Powyższe należy odnotować w protokole stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1D do opisu przedmiotu zamówienia.

## Koszty usunięcia awarii, napraw rozliczane będą z rzeczywiście przepracowanych roboczogodzin 
w obiekcie i zużytych materiałów. W przypadku naprawy wymagającej wymiany części, ceny materiałów (podlegających wymianie) wraz z kosztami zakupu, będą ustalone wg średnich cen Sekocenbudu dla kwartału poprzedzającego bieżący kwartał, w którym zlecono usunięcie awarii, realizacji naprawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu materiałów, niezbędnych do usunięcia awarii i wykonywania napraw u innego Dostawcy, oferującego korzystniejsze warunki handlowe, niż średnia cena wynikająca z cennika Sekocenbud za poprzedni kwartał

## Wykonawca po zakończeniu naprawy, usunięcia awarii przedstawi Zamawiającemu do weryfikacji szczegółowy kosztorys powykonawczy (ilość roboczogodzin, materiały), załączony do protokołu odbioru. Zamawiający zatwierdzi powyższe dokumenty w termie 7 dni od daty wpływu. potwierdzonych protokolarnie, przez Zamawiającego. Zatwierdzony protokół stanowi podstawę do wystawienia, przez Wykonawcę faktury.

## Kosztorys wymieniony pkt 4.15, Wykonawca winien sporządzić przy użyciu następujących składników cenotwórczych:

  - Stawka roboczogodziny netto ….. zł (określona w ofercie).

  - Cena materiału wraz z kosztami zakupu wg średnich cen Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego bieżący kwartał, w którym zlecono usunięcie awarii, realizacji naprawy. W przypadku braku takiej ceny w bazie Sekocenbud, Wykonawca w ofertowym kosztorysie przedstawi koszt materiału powiększony o koszty zakupu (wg średnich stawek cennika Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego bieżący kwartał w którym zlecono usunięcie awarii, realizacji naprawy).

## Wykonawca za realizację zakresu dodatkowego będzie wystawiał oddzielną fakturę zawierającą oddzielne pozycję; za robociznę oraz za użyte materiały.

## Zamawiający przewiduje, w ramach zakresu dodatkowego (usuwanie awarii, naprawy), zlecenie maksymalnie 75 roboczo - godzin pracy w okresie trwania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest podać 
w formularzu oferty cenę brutto za 1 roboczogodzinę (z uwzględnieniem dojazdów, narzędzi, kosztów pośrednich, zysku itp) wykonywania usługi przez jednego pracownika, przy czym za świadczenie usług w wymiarze niepełnej godziny rozliczenie odbywać się będzie w następujący sposób:

## - usługa wykonywana do 30 minut - rozliczenie według ½ stawki wynagrodzenia za 1 roboczogodzinę,

## - usługa wykonywana powyżej 30 minut - rozliczenie w pełnej wysokości wynagrodzenia 1 roboczogodzinę.

## Zamawiający zastrzega sobie iż, nie będzie zobowiązany do wyczerpania wskazanego powyżej maksymalnego limitu – 75 roboczo-godzin. Wykonawcy w tym zakresie będzie przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie wynikowe należne tylko za rzeczywiście wykonany zakres godzinowy i zużyte materiały (elementy podlegające wymianie).

## Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (jednak nie krótszej niż 12 miesięcy), na dostarczone 
i zamontowane urządzenia, części i materiały w systemach i instalacjach niskoprądowych, oraz gwarancji na czas trwania umowy na wszelkie wykonane prace będących przedmiotem zamówienia. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający informuje, że okres udzielanej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.

## Wykonawca, każdorazowo w toku procedury odbioru danej naprawy będzie przekazywał protokolarnie Zamawiającemu, pliki konfiguracyjne, źródłowe urządzeń, (na płycie CD) w których wskutek czynności usuwania awarii lub napraw dokonał zmian (modyfikacje, naprawy itp.), oraz na każde polecenie Zamawiającego.

# SPIS INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH W BUDYNKACH EC1 ZACHÓD

## Centrum Nauki i Techniki (EC1 – Zachód) – ogólna charakterystyka obiektu

Tab. 1 Tabelaryczne zestawienie powierzchni budynków EC1 Zachód

| L.p | Nazwa budynku | Powierzchnia użytkowa | Liczba kondygnacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budynek Zmiękczalni (Z) | 1.064 m2 | 8 |
|  | Budynek Pompowni (P) | 1.392 m2 | 7 |
|  | Budynek Kotłowni (K) | 1.986 m2 | 6 |
|  | Budynek Maszynowni (M) | 1.434 m2 | 4 |
|  | Budynek Chłodni (C) | 894 m2 | 5 |
|  | Budynek Rozbudowy N1, N2, N3 | 6.434m2 | 7 |
|  | Budynek Rozdzielni (R) | 6.133 m2 | 9 |
|  | SUMA | 19.337m2 |  |

## Zestawienie instalacji w budynkach EC1 Zachód i częstotliwości przeglądów

Tab. 2 Zestawienie instalacji w budynkach EC1 Zachód

| LP | OPIS | PRZEGLĄD OKRESOWY I KONSERWACJA |
| --- | --- | --- |
| 1 | CSP (centrala systemu pożarowego) | 1 x rok |
| 2 | DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania) | 1 x rok |
| 3 | SOD (system oddymiania) | 1 x rok |
| 4 | BMS (Oprogramowanie do wizualizacji stanu instalacji pożarowej) | 1 x rok |
| 5 | BMS i BMS Serwisowy (oprogramowanie i urządzenia infrastruktury) | 1 x rok |
| 6 | SKD (System Kontroli Dostępu) i DOM (instalacja domofonowa) | 1 x rok |
| 7 | SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) | 1 x rok |
| 8 | IPTV (Instalacja telewizji przemysłowej) | 1 x rok |
| 9 | PRZY (instalacja przyzywowa) | 1 x rok |

Lista czynności wymaganych w czasie przeglądów i konserwacji oraz lista załączników dokumentujących ich wykonanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1A o tytule „LISTA OBOWIĄZKOWYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW”.

# OPIS POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH

## Centrala Systemu Pożarowy (CSP)

Centrala Sygnalizacji Pożarowej wykonana została, jako integralny element instalacji wykrywania pożaru w całym kompleksie i oparta jest na pracy w sieci 3 mikroprocesorowych central sygnalizacji pożaru Integral IP MXF firmy Schrack.

Centrale systemu zlokalizowano w pomieszczeniu ochrony obiektu tj. w budynku Rozbudowy N2 pom.+1. 
W pomieszczeniu tym umiejscowiono także Panel Obsługi Strażaka systemu DSO.

Do ochrony obiektu zastosowano czujki multisensorowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, wskaźniki zadziałania, czujki linowe a także moduły sterujące i monitorujące. Pomiędzy centralą a elementem adresowalnym w pętli dozorowej odbywa się dwukierunkowa transmisja analogowo-cyfrowa (dialog). Wszystkie centrale w sieci wyposażono 
w baterie akumulatorów zapewniające ich działanie w przypadku zaniku napięcia. Dozorem zostały objęte wszystkie pomieszczenia należące do obiektu, łącznie z ciągami komunikacyjnymi.

Poprzez Gateway (oprogramowanie wraz z dołączonym komputerem) wszystkie informacje z centrali sygnalizacji pożaru przekazywane są do systemu BMS. Wizualizacja zdarzeń odbywa się na kolorowych monitorach komputerów oraz informacje wysyłane są na przyłączone drukarki.

Do zasilania linii sygnalizatorów oraz klap ppoż. zastosowano zasilacze pożarowe firmy Merawex.

System oddymiania klatek schodowych składający się z centralek, przycisków oddymiania oraz czujników pogodowych zrealizowano na urządzeniach firmy D+H, współpracujących z systemem SSP.

Tab. 3 Elementy systemu CSP

| Lp. | TYP URZADZENIA | Producent | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala Sygnalizacji Pożaru INTEGRAL IP MXF | Schrack | 3 | szt. |
| 2 | Panel wyniesiony | Schrack | 3 | szt. |
| 3 | Akumulator 12V/25Ah | Schrack | 6 | szt. |
| 4 | Wielosensorowa (optyczno-temperaturowa) czujka dymu | Schrack | 986 | szt. |
| 5 | Wskaźnik zadziałania | Schrack | 157 | szt. |
| 6 | Ręczny Ostrzegacz Pożarowy | Schrack | 190 | szt. |
| 7 | Moduł BX-IM4 | Schrack | 54 | szt. |
| 8 | Moduł BX-IOM | Schrack | 24 | szt. |
| 9 | Moduł BX-OI3 | Schrack | 292 | szt. |
| 10 | Moduł BX-O2I4 | Schrack | 4 | szt. |
| 11 | Moduł BX-REL4 | Schrack | 80 | szt. |
| 12 | Liniowa czujka dymu | Schrack | 22 | szt. |
| 13 | Akumulator 12V/12Ah | Schrack | 71 | szt. |
| 14 | Zasilacz buforowy 24V/5A | MERAWEX | 45 | szt. |
| 15 | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno optyczny | W2 | 4 | szt. |
| 16 | Klapy p.poż | SIEMENS | 140 | Szt. |

Centrala CSP współpracuje z następującymi systemami i urządzeniami:

- wentylacja bytowa,

- klimatyzacja,

- wentylacja pożarowa,

- system napowietrzania klatek schodowych,

- system BMS,

- dźwigi zwykłe,

- sygnalizacja akustyczna,

- DSO,

- system gaszenia gazem,

- trzymacze drzwiowe,

- system kontroli dostępu SKD,

- zasilacze pożarowe,

- zawory wody bytowej,

- centrale oddymiające,

- bramy i kurtyny pożarowa.

Lista czynności wymaganych w czasie przeglądów i konserwacji oraz lista załączników dokumentujących ich wykonanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1A tytule „LISTA OBOWIĄZKOWYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU 
I KONSERWACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW”.

## Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Zainstalowany w budynkach EC1 - Zachód, system DSO oparty o rozwiązania VIGIL EVAS firmy Baldwin Boxal.

System współpracuje z Systemem Sygnalizacji Pożaru wyzwalając odpowiednie komunikaty ostrzegawcze w wybranych strefach.

Dźwiękowy system ostrzegawczy zrealizowany został  w oparciu o cyfrowy mixer matrycujący z dodatkową matrycą i wzmacniacze z wyjściem 100V firmy VIGIL EVAS. Dodatkowo w szafie, w której znajdują się urządzenia zamontowano akumulatory rezerwowe zapewniające działanie systemu w razie zaniku napięcia.

Każda z linii głośnikowych zakończona jest detektorem końca linii nadzorującym „ciągłość obwodu”.

Do nagłośnienia pomieszczeń, toalet, klatek i ciągów komunikacyjnych wykorzystano głośniki ścienne, sufitowe oraz projektory dźwięku.

Tab. 4 Elementy systemu DSO

| Lp. | Typ urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Głośniki | 604 szt. |

Budynek KPMZ

| Lp. | Typ urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | BVRD2S-CYFROWY MIXER MATRYCUJĄCY SLAVE | 1 szt. |
| 2. | BVRD2M-CYFROWY MIXER MATRYCUJĄCY MASTER | 1 szt. |
| 3. | MODUŁ ZASILACZ Z ŁADOWARKĄ AKU. 24V DLA WZMACNIACZY VIGIL | 4 szt. |
| 4. | MODUŁ WZMACNIACZ HiFi Class-D 225W-100V | 3 szt. |
| 5. | MODUŁ WZMACNIACZ HiFi Class-D 2X125W-100V | 3 szt. |
| 6. | MODUŁ WZMACNIACZ HiFi Class-D 220W-100V | 1 szt. |
| 7. | MONITOROWANA CYFROWA STACJA MIKROFONOWA BFM 408 (PULPIT STRAŻAKA) | 1 szt. |
| 8. | MONITOROWANA CYFROWA STACJA MIKROFONOWA BDM 416 | 1 szt. |
| 9. | MONITOROWANA CYFROWA STACJA MIKROFONOWA BVRD8 | 1 szt. |
| 10. | INTERFEJS CANBUS przyłącze dla CSP/sterowanie komunikatami BVRDFPI | 1 szt. |
| 11. | INTERFEJS CANBUS - WEJŚCIE CYFROWEJ STACJI MIKROFONOWEJ BVRDIF3 | 3 szt. |
| 12. | INTERFEJS CANBUS - PRZYŁĄCZE 10 WZMACNIACZY BVRDACO | 1 szt. |
| 13. | Modul sieciowego połączenia pętlowego audio/data przewodami Cu, BVRDCIF | 2 szt. |

Budynek N1

| Lp. | Typ urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | MODUŁ ZASILACZ Z ŁADOWARKĄ AKU. 24V DLA WZMACNIACZY VIGIL | 1 szt. |
| 2. | MODUŁ WZMACNIACZ HiFi Class-D 4X50W-100V | 2 szt. |
| 3. | INTERFEJS CANBUS przyłącze dla CSP/sterowanie komunikatami BVRDFPI | 1 szt. |
| 4. | Moduł sieciowego połączenia pętlowego audio/data przewodami Cu, BVRDCIF | 2 szt. |

Budynek N3

| Lp. | Typ urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | BVRD2M-CYFROWY MIXER MATRYCUJĄCY MASTER | 1 szt. |
| 2. | MODUŁ ZASILACZ Z ŁADOWARKĄ AKU. 24V DLA WZMACNIACZY VIGIL | 3 szt. |
| 3. | MODUŁ WZMACNIACZ HiFi Class-D 225W-100V | 2 szt. |
| 4. | MODUŁ WZMACNIACZ HiFi Class-D 2X125W-100V | 3 szt. |
| 5. | MODUŁ WZMACNIACZ HiFi Class-D 4X50W-100V | 1 szt. |
| 6. | MONITOROWANA CYFROWA STACJA MIKROFONOWA BDM416 | 1 szt. |
| 7. | MONITOROWANA CYFROWA STACJA MIKROFONOWA BDM408 | 1 szt. |
| 8. | INTERFEJS CANBUS przyłącze dla CSP/sterowanie komunikatami BVRDFPI | 1 szt. |
| 9. | INTERFEJS CANBUS - WEJŚCIE CYFROWEJ STACJI MIKROFONOWEJ BVRDIF3 | 3 szt. |
| 10. | INTERFEJS CANBUS - PRZYŁĄCZE 10 WZMACNIACZY BVRDACO | 2 szt. |
| 11. | Modul sieciowego połączenia pętlowego audio/data przewodami Cu, BVRDCIF | 2 szt. |

Budynek ROZDZIELNIA

| Lp. | Typ urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | BVRD2M-CYFROWY MIXER MATRYCUJĄCY MASTER | 1 szt. |
| 2. | MODUŁ ZASILACZ Z ŁADOWARKĄ AKU. 24V DLA WZMACNIACZY VIGIL | 3 szt. |
| 3. | MODUŁ WZMACNIACZ HiFi Class-D 225W-100V | 2 szt. |
| 4. | MODUŁ WZMACNIACZ HiFi Class-D 2X125W-100V | 3 szt. |
| 5. | MODUŁ WZMACNIACZ HiFi Class-D 4X50W-100V | 1 szt. |
| 6. | MONITOROWANA CYFROWA STACJA MIKROFONOWA BDM404 | 1 szt. |
| 7. | INTERFEJS CANBUS przyłącze dla CSP/sterowanie komunikatami BVRDFPI | 1 szt. |
| 8. | INTERFEJS CANBUS - WEJŚCIE CYFROWEJ STACJI MIKROFONOWEJ BVRDIF3 | 3 szt. |
| 9. | INTERFEJS CANBUS - PRZYŁĄCZE 10 WZMACNIACZY BVRDACO | 1 szt. |
| 10. | Modul sieciowego połączenia pętlowego audio/data przewodami Cu, BVRDCIF | 2 szt. |

Lista czynności wymaganych w czasie przeglądów i konserwacji oraz lista załączników dokumentujących ich wykonanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1A o tytule „LISTA OBOWIĄZKOWYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW”.

## Instalacja systemu oddymiania (SOD)

System oddymiana (SOD) współpracuje z centralą CSP poprzez moduły WE/WY. System oddymiania realizuje otwieranie okien, świetlików w szybach windowych poprzez elektryczne siłowniki. Sterowanie jest także możliwe za pomocą przycisku oddymiania rozmieszczonych na obiekcie. Część central oddymiania wyposażona jest w czujki pogodowe, reagujące na wiatr i deszcz.

Tab. 5 Elementy systemu oddymiania

| L.p. | Typ urządzenia | Producent | Oznaczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala oddymiania RZN 4416M | D+H | RZN 4416M | 5 kpl. |
| 2. | Przycisk RT45 ODDYMIANIE pomarańczowy aluminiowy | D+H | RT 45 | 22 szt. |
| 3. | Przycisk przewietrzania LT 43U-PL | D+H | LT 43U-PL | 8 szt. |
| 4. | Czujka wiatr-deszcz WRG-82 | D+H | WRG-82 | 5 szt. |
| 5 | Akumulator 12V/7Ah | D+H | A-127 | 10 szt |

Lista czynności wymaganych w czasie przeglądów i konserwacji oraz lista załączników dokumentujących ich wykonanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1A tytule „LISTA OBOWIĄZKOWYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU 
I KONSERWACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW”.

## System zarządzania budynkiem (BMS) oraz BMS techniczny (poz. 4 i 5 w tab.2)

W budynku zainstalowano System Zarządzania Budynkiem (BMS) oparty o rozwiązania kompleksowe rozwiązania firmy DELTA CONTROLS (oprogramowanie oraz infrastruktura sprzętowa).

Głównym zadaniem systemu jest monitorowanie i sterowanie:

- oświetleniem,

- wentylacją,

- stanu elementów systemu SSP,

- stanu czujek multisensorowych,

- stanu czujek linowych,

- stanu instalacji tryskaczowej,

- stanu zaworu gazu,

- stanu zaworu wody bytowej,

- stanu pomp hydroforni,

- stanu systemu gaszenia gazem,

- klapy wentylacji bytowej i pożarowej,

- SSWiN,

- SKD.

Programem do zarządzania oraz monitorowania i wizualizacji jest ORCAweb 3.40, zainstalowana na serwerze Dell Power Edge R320 zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni w Rozbudowie. Do archiwizacji zdarzeń oraz alarmów wykorzystywany jest serwer Historian.

Elementami wykonawczymi systemu są sterowniki serii enteliBUS – eBCON, eBM404 oraz eBM800. Wszystkie urządzenia połączone są poprzez sterowniki systemowe do sieci Ethernet.

BMS Techniczny to wydzielona część przeznaczona do celów serwisowych. Sterowniki Delta Controls (sterowniki DSC-1146E, DAC-1146E oraz DAC-1146), wykorzystują istniejącą infrastrukturę sieciową do komunikacji po protokole BACnet Ethernet lub BACnet MS/TP.

Tab. 6 Elementy systemu BMS

| Lp. | TYP URZADZENIA | Producent | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTR – BACnet Router | DELTA CONTROLS | 1 | szt. |
| 2 | Sterownik systemowy, 16UI, 16AO, Ethernet, HOA's | DELTA CONTROLS | 16 | szt. |
| 3 | Sterownik aplikacyjny, 11UI, 4AO, 6BO | DELTA CONTROLS | 33 | szt. |
| 4 | Sterownik aplikacyjny, 6UI, 6DO | DELTA CONTROLS | 23 | szt. |
| 5 | 23VAC/24VAC Transformator zasilający | DELTA CONTROLS | 58 | szt. |
| 6 | SUD – CENTRALA ODDZIAŁOWA | DELTA CONTROLS | 3 | szt. |
| 7 | DSC1146 – Sterownik Systemowy- Sterownik systemowy, 11UI, 4AO, 6BO Ethernet, | DELTA CONTROLS | 2 | szt. |
| 8 | DAC1146E – Sterownik aplikacyjny 11/4/6, Sterownik aplikacyjny, 11UI, 4AO, 6BO, Ethernet | DELTA CONTROLS | 5 | szt. |
| 9 | LAPTOP 10’ | DELL | 2 | szt. |
| 10 | Serwer | DELL | 1 | szt. |
| 11 | Stacja robocza | DELL | 1 | szt. |

Lista czynności wymaganych dla obu systemów w czasie przeglądów i konserwacji oraz lista załączników dokumentujących ich wykonanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1A o tytule „LISTA OBOWIĄZKOWYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW”.

## System instalacji kontroli dostępu (SKD) i domofonowy (DOM)

System kontroli dostępu (SKD) zrealizowany został w oparciu o urządzenia firmy Delta Controls. Podstawowymi urządzeniami systemu są kontrolery magistrali i kontrolery przejścia. Kontroler magistrali eBCON jest swobodnie programowalnym sterownikiem, przechowującym i wykonującym zaprogramowane algorytmy sterowania, komunikując się z kontrolerami przejść ADM poprzez magistralę LINKnet. Obsługuje komunikację w kilku warstwach: BACnet IP, BACnet Ethernet, BACnet MS/TP i Delta LINKnet. eBCON łączy w sobie funkcje CPU i ekspandera eBX. Kontroler przejścia ADM jest urządzeniem zawierającym wejścia i wyjścia Systemu Kontroli Dostępu. Podłączany jest do sterownika eBCON za pomocą magistrali RS-485 z wykorzystaniem protokołu LINKnet. Urządzenie kontroluje 
i monitoruje jedno przejście dwustronne. Posiada 2 porty Wiegand, do których można podłączyć urządzenia identyfikacyjne (czytniki kart/klawiatury/czytniki biometryczne) dowolnego producenta. ADM-2W704 dostarczany jest w obudowie z transformatorem oraz miejscem na akumulator. Wyróżniającą cechą Modułu Kontroli Przejścia jest kompleksowa obsługa przejścia wraz z lokalnym (zbuforowanym) zasilaniem wszystkich urządzeń peryferyjnych (czytniki, zwory, rygle, przyciski, czujniki).

System Kontroli Dostępu obsługuje wejścia do poszczególnych budynków, wydzielone ciągi komunikacyjne oraz wybrane pomieszczenia uzgodnione z Inwestorem na etapie realizacji.

System Domofonowy zrealizowany został w oparciu o urządzenia firmy Miwi Urmet. Podstawowymi urządzeniami systemu są zasilacze, domofony i unifony:

- Zasilacz systemowy MASTER /SLAVE nr ref. 1052/33R ze złączem USB jest stosowany do obsługi systemów z jednym lub wieloma wejściami głównymi,

- Zasilacz MASTER nr 1052/31R,

- Zasilacz dodatkowy (lokalny) nr ref. 1052/20 do zasilania paneli głównych,

- 1052/101D cyfrowy panel z klawiaturą i panelem informacyjnym przeznaczony jest do instalacji w systemie Matibus SE. Wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w klawiaturę numeryczną, moduł rozmowny, podświetlany moduł informacyjny i wyświetlacz LED. Panel ten posiada wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne (wandaloodporność).

- Unifon 1132/620 firmy Miwi-Urmet jest to unifon elektroniczny z przyciskiem otwierania drzwi. Unifon podłączany jest do pionu za pomocą 2 żył przewodów.

- Centralka portierska nr 1052/40R służy do odebrania połączenia od każdego panela, oraz posiada możliwość łączenia się z panelami i unifonami.

Zainstalowany system współpracuje z Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz z Systemem Sygnalizacji Pożaru.

Tab. 7 Elementy systemu SKD i domofonowy

| Lp. | TYP URZADZENIA | Producent | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilacz MASTER/SLAVE 1052/33R | MIVI-URMET | 5 | szt. |
| 2 | Zasilacz dodatkowy lokalny 1052/20 | MIVI-URMET | 13 | szt. |
| 3 | Zasilacz MASTER 1052/31R | MIVI-URMET | 2 | szt. |
| 4 | Panel domofonowy 1052/101D | MIVI-URMET | 19 | szt. |
| 5 | Centralka portierska 1052/40R | MIVI-URMET | 1 | szt. |
| 6 | Unifon 1132/620 | MIVI-URMET | 11 | szt. |
| 7 | Kontrakton | Delta | 126 | szt. |
| 8 | Przycisk ewakuacyjny z podw. styk. (zielony) | Delta | 126 | szt. |
| 9 | akumulator 7Ah 12V | Delta | 152 | szt. |
| 10 | czytnik | Delta | 336 | szt. |
| 11 | Kontroler eBCON | Delta | 13 | szt. |
| 12 | Kontroler przejścia ADM | Delta | 127 | szt. |
| 13 | obudowa z zasilaczem do ADM | Delta | 127 | szt. |
| 14 | obudowa z zasilaczem do eBCON | Delta | 13 | szt. |
| 15 | elektrozaczep | Delta | 126 | szt. |
| 16 | Windy kontrolowane kontrolą dostępu | DELTA | 5 | szt. |

Lista czynności wymaganych w czasie przeglądów i konserwacji oraz lista załączników dokumentujących ich wykonanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1A o tytule „LISTA OBOWIĄZKOWYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU 
I KONSERWACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW”.

## System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN)

System sygnalizacji włamania i napadu swoim działaniem obejmuje wszystkie budynki.

Głównymi elementami systemu są centrale alarmowe Galaxy Dimension wraz z wbudowanymi zasilaczami, zainstalowane na każdym z budynków. Dodatkowo na poszczególnych budynkach rozmieszczone zostały koncentratory RIO, do których podłączono elementy systemu takie, jak czujniki magnetyczne, czujki dualne PIR, przyciski napadowe oraz sygnalizatory. Komunikacja pomiędzy koncentratorami a centralami odbywa się poprzez magistrale systemową.

Każda z central obsługiwana jest przez klawiaturę systemową Galaxy. Poprzez Gateway (oprogramowanie wraz 
z dołączonym komputerem) wszystkie informacje z systemu przekazywane są do systemu BMS.

Tab. 8 Elementy systemu sygnalizacji włamania i napadu

| Lp. | Nazwa | Ilość | J.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | moduł PSTN | 1 | szt. |
| 2. | klawiatura LCD 2x16 znaków | 5 | szt. |
| 3. | zasilacz 3A+expander 8 wejść/2 wyjścia przekaźnikowe w obudowie z miejscem na akumulator17 Ah | 27 | szt. |
| 4. | sygnalizator optyczno-akustyczny, dynamiczny, 117 dB, lampa żarowa, z podtrzymaniem, (akumulator 2 Ah), obudowa stalowo-pokarbowana | 3 | szt. |
| 5. | kontaktron otwarcia z zaciskami-przyłączami śrubowymi, NC, biały plastik | 50 | szt. |
| 6. | mech. przycisk alarmowy, działanie zatrzaskowe, sygn. alarmu diodą LED, biały kl. C | 3 | szt. |
| 7. | akumulator 12V / 17 Ah | 28 | szt. |
| 8. | Centrala alarmowa 8 linii z rozbudową do 512, 6 wyjść z rozbudową do 512 max. 32 klawiatury, 32 partycje, 512 użytkowników, PSTN-opcja, GSM- opcja (z sms przez PSTN i GSM), 20000 zdarzeń. Centrala z zasilaczem na płycie w obudowie metalowej na akumulator 17 Ah i 4 expandery | 1 | szt. |
| 9. | czujka mikrofale-podczerwień, klasa C | 70 | szt. |

Lista czynności wymaganych w czasie przeglądów i konserwacji oraz lista załączników dokumentujących ich wykonanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1A o tytule „LISTA OBOWIĄZKOWYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU 
I KONSERWACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW”.

## System telewizji przemysłowej (IPTV)

Do nadzorowania obiektów przewidziano system cyfrowej rejestracji IP na bazie platformy ExacqVision.

Wewnątrz obiektu zainstalowano kamery dzień/noc wandaloodporne IP typ HD-PRO350D z doświetleniem diodowym, natomiast do obserwacji terenu zewnętrznego zainstalowano kamery kolorowe wandaloodporne IP typ HD-PRO351D z doświetleniem diodowym oraz cztery kamery obrotowe z zoomem optycznym.

Do zasilania kamer wewnętrznych wykorzystano switche PoE 24 portowe Netgear ProSafe GSM7224P, oraz switche PoE 48 portowe Netgear ProSafe GSM7248P.

Obrazy z kamer zapisywane są na dedykowanych dla poszczególnych budynków serwerach rejestracji systemu IVT_SERVER_REC_6HDD_RAID5 zlokalizowanych w serwerowni EC1 WSCHÓD poziom +1. Dyski w tych serwerach podlegają gwarancji producenta.

Do zarządzania i obsługi systemu monitoringu wizyjnego służą stacje obsługi IVT_VIEW_M oraz IVT_VIEW. Podgląd obrazu odbywa się na monitorach kolorowych Dell 27”.

Tab. 9 Elementy systemu telewizji przemysłowej

| Lp. | Opis produktu | Jedn. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera kolorowa IP | szt. | 159 |
| 2 | Kamera zewnętrzna IP dzień/noc | szt. | 31 |
| 3 | Monitor LCD kolor | szt. | 6 |
| 4 | Cyfrowy rejestrator sieciowy z zasilaczem | szt. | 4 |
| 5 | zasilacz do rejestratora | szt. | 4 |
| 6 | zasilacz transformatorowy do kamer zewnętrznych | szt. | 35 |
| 7 | Kamera zewnętrzna IP dzień/noc regulowane/zoom | szt. | 4 |

Lista czynności wymaganych w czasie przeglądów i konserwacji oraz lista załączników dokumentujących ich wykonanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1A o tytule „LISTA OBOWIĄZKOWYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU 
I KONSERWACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW”.

## System przyzywowy (PRZY)

System przyzywowy został zrealizowany w oparciu o urządzenia firmy Schima. Urządzenia systemu obejmują wszystkie łazienki dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane na terenie kompleksu. Głównymi elementami systemu są centralki międzyoddziałowe SUD z programem rejestrująco-protokołującym, połączone za pomocą magistrali systemowej z następującymi urządzeniami sytemu:

- terminale TP2 z wyświetlaczem LCD,

- moduły z lampką,

- przycisk sznurkowy,

- przycisk kasujący.

Tab. 10 Elementy systemu przyzywowego

| Lp. | TYP URZADZENIA | Producent | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MZT4 PANEL LCD | SCHIMA | 8 | szt. |
| 2 | Moduł LCD | SCHIMA | 2 | szt. |
| 3 | Zasilacz 3.2A/24V DIN | SCHIMA | 1 | szt. |
| 4 | MCT4 lampka sygnalizatora przyczynowego | SCHIMA | 18 | Szt. |
| 5 | SUD Centrala Oddziałowa | SCHIMA | 3 | Szt. |

Lista czynności wymaganych w czasie przeglądów i konserwacji oraz lista załączników dokumentujących ich wykonanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1A o tytule „LISTA OBOWIĄZKOWYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU 
I KONSERWACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW”.

Załączniki

- ZAŁĄCZNIK NR 1A - LISTA OBOWIĄZKOWYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I SYSTEMÓW.

- ZAŁĄCZNIK NR 1B - LISTA INSTALACJI I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIAJĄCYCH DO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI.

- ZAŁĄCZNIK NR 1C - PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEGLĄDU OKRESOWEGO I KONSERWACJI W EC1 ZACHÓD

- ZAŁĄCZNIK NR 1D - PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA AWARII I ODBIORU JEJ USUNIĘCIA.

- ZAŁĄCZNIK NR 1E – Dokumentacja techniczna systemów - link:

https://betelgeza.ec1lodz.pl/index.php/s/sa1IBJ3rKIcxpoF