Dotyczy: Postępowanie nr 459/CNT/PN/2018 Dostawa, montaż i uruchomienie wszystkich elementów aranżacji i wyposażenia pomieszczenia Audytorium Centrum Nauki 
i Techniki EC1 wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych

Protokół z zebrania Wykonawców

Data spotkania: 29.08.2018r.

Uczestnicy spotkania: lista obecności w dokumentacji Zamawiającego.

Przebieg spotkania:

- Powitanie Uczestników

- Wizja lokalna w Audytorium

- Spotkanie w Sali konferencyjnej – uwagi i pytania Wykonawców

Ad.2. Zagadnienia omówione podczas wizji lokalnej koncentrowały się głównie wokół zakresu Prac adaptacyjnych, objętych przedmiotem zamówienia 
i - w szczególności - dotyczyły:

1 poziom pomieszczenia Audytorium (poziom+2, +7,50 m - budynek Kotłowni):

- elementy wentylacji i oświetlenia – do przesunięcia zgodnie z opisem w OPZ;

- uszczelnienia akustyczne przejść, szczególnie przy słupach - odizolowanie akustyczne pomieszczania Audytorium od strefy ekspozycji CNiT, zgodnie z OPZ;

- wykonanie izolacji akustycznej oraz eliminacja prześwitów wokół stropu Audytorium (od strony północnej, południowej i zachodniej) na połączeniu 
z elementami ścianki kurtynowo aluminiowo-szklanej oraz elementami konstrukcji stalowej budynku - zgodnie z OPZ;

- wyciemnienie pomieszczenia Audytorium od zewnątrz: fasada południowa i zachodnia. Zamawiający, wskazał w OPZ, wyłącznie jako przykład rozwiązania, folię typu „lustro weneckie”. Dopuszczalne są również, inne równorzędne rozwiązania – do akceptacji na etapie projektu wykonawczego Prac adaptacyjnych. Intensywność zaciemnienia jak i szczegóły rozwiązania są podane w OPZ;

- wykonanie nowej instalacji dodatkowych gniazd elektrycznych (podwójnych) 
na obydwu poziomach Audytorium, w każdym rzędzie po 2 szt. (po jednym gnieździe na początku i na końcu rzędu, od strony przejść);

- rozdzielnica elektryczna pod "katedrą" (miejsce prelegenta) – jej lokalizacja nie zmieni się, powinna zostać rozbudowana przez Wykonawcę, w miarę potrzeb. Schemat rozdzielnicy znajduje się w OPZ, dodatkowo należy przewidzieć przekaźnik zaniku fazy do oświetlenia awaryjnego. Zamawiający zwraca uwagę, 
iż obecnie zastosowane zabezpieczenia w rozdzielnicach elektrycznych są firmy Hager, dlatego należy zastosować sprzęt kompatybilny, aby uniknąć problemów 
z integracją sprzętów ze względu na zastosowane „listwy grzebieniowe”;

- brak możliwości zastosowania klimatyzatorów, z uwagi chociażby na istniejący szacht podnośnika dla niepełnosprawnych;

- układ opraw oświetlenia awaryjnego wymaga modyfikacji - włączenie w system istniejącej baterii centralnej firmy CEAG oraz zainstalowanie w rozdzielnicy przekaźnika zaniku fazy, zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym (3PB6A lub 3x1PB6A) sterującego oświetleniem awaryjnym. W istniejących oprawach należy wymienić moduły, w celu ich przystosowania do zasilania 
z baterii centralnej. Istniejące oprawy oświetlenia ewakuacyjnego (piktogramowe) są już włączone w system baterii centralnej. Należy wykonać nowy obwód zasilania opraw awaryjnych do baterii centralnej, podłączyć 
i skonfigurować w taki sposób, aby w przypadku zaniku zasilania na całym obiekcie lub w pomieszczeniu Audytorium, załączało się oświetlenie awaryjne. Bateria centralna jest zlokalizowana w pomieszczeniu Z-00.2, na poziomie -1, w budynku Zmiękczalni;

- montaż ekranu – na ramie, wytłumiony z tyłu wełną, z ukierunkowanymi głośnikami. Konieczność wykonania Prac adaptacyjnych, opisanych w pkt. 4.1OPZ, poprawiających widoczność ekranu z ostatnich rzędów Audytorium.

2 poziom pomieszczenia Audytorium (poziom +3, +10,50 m - budynek Kotłowni):

- na obydwu poziomach pomieszczenia Audytorium należy ułożyć wykładzinę podłogową, o parametrach nie gorszych niż opisane w OPZ;

- zakres Prac adaptacyjnych nie dotyczy zmiany funkcji pomieszczenia - pomieszczenie od początku przeznaczone na Audytorium, konstrukcyjnie 
i wytrzymałościowo przystosowane do tego rodzaju działalności – strop pełny, żelbetowy -rysunki konstrukcyjne załączone do OPZ;

- obydwa poziomy pomieszczenia Audytorium są w tzw. stanie deweloperskim, 
z wykonanym sufitem podwieszonym (panele pochłaniająco-odbijające), instalacją tryskaczową, oświetleniową, wentylacyjną - do wykończenia i wyposażenia przez Wykonawcę.

Rozdzielnica elektryczna TP3 (poziom +2, +7,50 m - budynek Zmiękczalni):

- w związku z rozbudową rozdzielnicy pod "katedrą" (miejsce prelegenta), należy przewidzieć ewentualną konieczność ułożenia nowego kabla zasilającego, 
o większym przekroju, z rozdzielnicy TP3 na poziomie +2 - +7,50 m, budynek Zmiękczalni wraz z doborem i wymianą właściwego zabezpieczenia;

- istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych, zlokalizowanych nad sufitami podwieszanymi, pod warunkiem występowania wolnego miejsca w tych korytach,

- w przeciwnym wypadku należy przewidzieć nowe koryto kablowe, zgodnie z wytycznymi OPZ;

- przy montażu nowych koryt i/lub nowego okablowania należy zachować istniejące przejścia pożarowe;

- sufity podwieszane są w pełni demontowalne.

Lokalny Punkt Dystrybucji – Serwerownia (poziom +1, +4,50 m - budynek Zmiękczalni):

- pomieszczenie klimatyzowane;

- w istniejących 2 szafach typu rack jest miejsce do ich rozbudowy,

- należy zainstalować dodatkowe koryta kablowe – istniejące koryta są przepełnione;

- brak miejsca w szafach BMS.

Pomieszczenie z bateriami centralnymi (poziom -1, budynek Zmiękczalni) – modyfikacja istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu Audytorium:

- DSL sterujący posiada wolne miejsca;

- istnieje możliwość domontowania modułu SKU, doprowadzenia modułu sterującego i zasilającego istniejące oprawy awaryjne;

- Wykonawca winien zaprojektować i wykonać zasilanie oraz sterowanie z tego pomieszczenia do opraw oświetlenia awaryjnego, istniejących w pomieszczeniu Audytorium;

- projekt dotyczący modyfikacji oświetlenia awaryjnego winien być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;

- Zamawiający dokona ostatecznej akceptacji projektu wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę po weryfikacji spełnienia ww. wymagań.

Integracja Systemu audio z systemami SSP i DSO, istniejącymi w CNiT:

- system nagłośnienia w pomieszczeniu Audytorium (System audio), w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego musi przerwać emisję dźwięku, aby umożliwić, bez zakłócania, nadawanie komunikatów z systemu DSO,

- Wykonawca musi zaprojektować i wykonać integrację Systemu audio w pomieszczeniu Audytorium, z istniejącym systemem DSO i SSP, w sposób zapewniający wyłączenie dźwięku Systemu audio i zapewnienie słyszalności komunikatów z DSO, w razie pożaru;

- system DSO jest uruchamiany poprzez istniejący system SSP, dlatego też Wykonawca nie może ingerować w system DSO;

- Wykonawca winien zaprojektować i zamontować urządzenie blokujące dźwięk 
na głośnikach Systemu audio, poprzez ingerencję w istniejący system SSP;

- projekt wykonawczy współpracy (integracji) Systemu audio z istniejącym systemem SSP musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcą 
ds. zabezpieczeń ppoż.;

- Wykonawca, po wykonaniu integracji Systemu audio i istniejącego systemu SSP, sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, zaktualizowaną matrycę pożarową w wersji papierowej i elektronicznej oraz pliki konfiguracyjne istniejącej centrali pożarowej;

- Zamawiający informuje, że istniejący system SSP jest oparty o rozwiązania firmy Schrack Seconet;

- Zamawiający informuje, że wykonawcą i serwisantem istniejącego systemu SSP jest firma Telvid Zakład Wielobranżowy z siedzibą w Łodzi.

Ustalenia ogólne:

- Wszystkie przejścia pożarowe należy odtworzyć i/lub wykonać przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania tego typu uszczelnień pożarowych oraz wykonać dokumentację powykonawczą odtwarzanych i nowych przejść pożarowych.

- Prace adaptacyjne, dostawa i montaż wyposażenia winny być realizowane poza godzinami otwarcia CNiT (godziny otwarcia to wtorek-piątek 09:00-19:00, sobota-niedziela 10:00-20:00) oraz w poniedziałki, które są dniem technicznym.

- Po realizacji prac w godzinach nocnych, rano Centrum musi być posprzątane 
i gotowe do przyjęcia Zwiedzających.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania Prac adaptacyjnych, dostaw 
i montażu wyposażenia w dniach i godzinach otwarcia CNiT dla Zwiedzających, pod warunkiem wypełnienia zasad i warunków przedstawionych w OPZ.

Ad. 3. Uwagi i pytania przedstawicieli Wykonawców, uczestniczących w zebraniu:

- Została przedstawiona i przekazana Zamawiającemu lista uwag do treści pkt. 2 i 3 OPZ, Zestawienia minimalnych parametrów urządzeń (pkt 11 OPZ) i Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik 3a do SIWZ. Zamawiający poinformował, że przeanalizuje te uwagi oraz - odpowiednio - skoryguje i ujednolici zapisy ww. dokumentów (lista uwag do OPZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

- Przedstawiciele Wykonawców zgłosili ustne wnioski o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o minimum 4 tygodnie. Uzasadnieniem wydłużenia terminu realizacji zamówienia były, w szczególności, następujące powody:

  - złożony, specjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia, obejmujący projektowanie, dostawy i montaż wraz z wykonaniem Prac adaptacyjnych;

  - terminy dostaw specjalistycznych elementów Systemu audio-video oraz foteli, które mogą wynosić do 11 tygodni (faktyczny czas oczekiwania 
w sezonie, w roku 2017),

  - podobny termin dostawy może dotyczyć również wykładziny, z uwagi na jej parametry i wymagania antystatyczności.

- Potencjał osobowy: Zamawiający, zgodnie z pkt VI.1.B SIWZ wymaga następującej osoby skierowanej do realizacji zamówienia:

Przedstawiciel Wykonawcy zwrócił uwagę, iż szkolenia w zakresie nieskompresowanych cyfrowych sygnałów HD i video HD, o których mowa powyżej, przeprowadza dwóch producentów sprzętu sterowania, obecnych na rynku. Producenci ci nie produkują jednak sprzętu, odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego, zdefiniowanym w OPZ. Ażeby szkolenia te odpowiadały sprzętowi, który Zamawiający chce otrzymać, powinien powstać zapis o szkoleniach w zakresie instalacji (…) systemów transmisji i przyłączeń.

- Zamawiający, w zakresie monitorów poglądowych, wymaga obsługi HTML 5 
i Miracas, ponieważ – w założeniu – pomieszczenie Audytorium ma być dostosowane do różnych funkcji i do różnych potrzeb klientów. Przedstawiciel Wykonawcy złożył wniosek o możliwość rezygnacji z systemu operacyjnego Android, co znacznie rozszerzyłoby dostępne rozwiązania. Zamawiający poinformował, że dopuszcza możliwość zrezygnowania z systemu Android.

- Przedstawiciel Wykonawcy zwrócił się z wnioskiem o zweryfikowanie ilości wejść HDMI (4szt.), USB (3szt.) w multiprzełączniku wraz z potwierdzeniem, czy taka ilość jest niezbędna.

- Zamawiający, w związku z wcześniejszymi problemami z systemem DALI, zwraca uwagę na właściwe wykonanie systemu sterowania oświetleniem, tak aby było zapewnione prawidłowe, bez zakłóceń jego działanie.

- Przedstawiciel Wykonawcy zwrócił się z wnioskiem o doprecyzowanie, 
czy wykładzina ma być:

  - typu dywanowego czy może być PCV,

  - antystatyczna czy prądoprzewodząca.

W odpowiedzi, Zamawiający potwierdził, że wykładzina ma być typu dywanowego. Jednocześnie obowiązkiem Wykonawcy jest wybór takiego systemu odprowadzania ładunków elektrostatycznych, aby zapewnić eliminację wszelkich zakłóceń  pracy Systemu A-V. Ponadto, należy utrzymać oświetlenie LED na stopnicy, przy czym można wykorzystać istniejące oświetlenie bądź wymienić na inny system, zasilając go z istniejącej instalacji.

Niniejszy  Protokół z zebrania Wykonawców z dnia 29.08.2018 r. stanowi integralną część dokumentu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ - ZMODYFIKOWANY).

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1. Lista uwag do OPZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Załącznik nr 2. Zestaw rysunków do wykorzystania przez Wykonawcę – 8szt.